
[image: image1.wmf]%

100

*

tn

T

T

P

-

=


云南驰宏锌锗股份有限公司

者海事务中心风险管控项目和电化学系统的自动化控制日常运维工作

比价文件
  邀标人：驰宏者海事务中心


2026年4月 15日
目 录

3

第一章 比价邀请函

12第二章 比价办法


20第三章 技术规格书


25第四章 投标文件格式




第一章  比价邀请函

云南驰宏锌锗股份有限公司者海事务中心
风险管控项目和电化学系统的自动化控制日常运维工作
比价邀请函


         ：云南驰宏锌锗股份有限公司者海事务中心（以下简称“驰宏者海”或）现拟通过询比采购方式采购风险管控项目和电化学系统的自动化控制日常运维工作，具体事项如下： 

一、采购项目 
者海事务中心风险管控项目和电化学系统的自动化控制日常运维工作

二、报价人资质要求
(一)资格要求

1）投标人在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人主体资格、符合相关法律法规要求、能够独立履行合同。（相关信息以国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/查询结果为准。）

2）投标人在人员、设备、资金等方面具备承担本项目的施工能力，具备同类型项目运维经验。（提供合同业绩证明至少一份）

（二）财务要求

投标人纳税人资格需为一般纳税人，应具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态。提供近三年（2023-2025年）的财务报表或审计报告。提供财务报表的，至少包括：资产负债表、利润表、现金流量表。

注：投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务报表或财务报告。

（三）业绩要求

投标人2023年至今具有不少于1个类似项目业绩，提供中标通知书或合同协议书及验收证明，以签署日期为准。

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：类似项目业绩，指单项合同金额50万元及以上的设备维修业绩。下同。

（四）信誉要求

1）投标人在报名期间和投标有效期内未被列入中国铝业集团有限公司承包商负面清单或涉诉黑名单。

2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本次投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未发生重大质量、环境、安全事故，并出具承诺书。

3）投标人在项目评审期间不存在被列为失信被执行人的情形，具体认定以全国企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）和信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/）网站检索结果为准。

（五)项目团队要求

1.技术负责人要求：技术负责人具备本科以下自动化专业（相关专业）并注册在投标人本单位；（提供身份证、学历证及近3个月社保缴纳证明）。

2.现场安全生产专职管理人员要求：专职安全管理人员应具备安全生产知识和管理能力考核合格证，从事安全生产相关工作2年及以上经历。（提供身份证、资格证）。

3、报价人应在污水处理行业与工业自动化编程开发与系统集成领域有多年污水处理设备安装调试与维护经验的公司（报价人至少要提供一家类似项目业绩合同）。
注：工作经验以提供的安全管理资格证首次发证日期为准。
三、采购内容 
（一）具体采购内容：

者海事务中心风险管控项目和电化学系统的自动化控制日常运维项目计划，2026年自合同签订之日起至12月31日者海事务中心管辖区域范围内风险管控项目和电化学系统的自动化控制日常运维工作内容。

1.厂区水处理系统远程监控云平台维护、软件功能更新。

2.按甲方要求开展厂区、大渣堆、风险管控等深井远程监控系统运维和维修；

3.按甲方要求开展制乳系统维修保养、控制流程、控制参数进行优化；

4.按甲方要求开展厢式压滤系统维修保养、控制流程、控制参数进行优化；

5.电化学系统高频开关电源（28V/3000A）维修保养；

6.电化学控制系统相关上位监控计算机、程序主机与信号模块（S7300）、水泵、电磁流量计、电动阀、无线电台、无线网桥、超声波液位计、PH计等维修更换以及全系统的定期维护。

7.整个系统中还没有实现全自动化设备的要进行梳理统计为后续全自动化控制提供数据支撑；满足自动化条件的要逐步实现全自动化控制，无法实现全自动化控制的要找到原因，形成文字报告上报甲方。

8.主要运维设备清单如下：
	维修对象（设备名称）
	设备功率/规格
	井深/数量

	渣山水井1#
	7.5 KW
	18.0米

	渣山水井2#
	7.5 KW
	17.0米

	渣山水井3#
	7.5 KW
	16.0米

	渣山水井4#
	7.5 KW
	19.0米

	渗液池水泵1#
	22.0 KW
	5.0米

	渗液池水泵2#
	30.0 KW
	5.0米

	厂区自吸泵
	5.5 KW
	5.0米

	厂区水井1#
	7.5 KW
	13.5米

	厂区水井2#
	7.5 KW
	13.0米

	厂区水井3#
	7.5 KW
	13.5米

	厂区水井4#
	7.5 KW
	13.0米

	厂区水井5#
	7.5 KW
	15.3米

	厂区水井6#
	2.2 KW
	8.0米

	厂区水井7#
	2.2 KW
	8.0米

	厂区水井8#
	3.5 KW
	15.3米

	厂区水井9#
	7.5 KW
	9.0米

	厂区八百方
	5.5 KW
	5.0米

	厂区东外沟
	7.5 KW
	2.0米

	厂区集水井1#
	2.2 KW
	15.2米

	厂区集水井2#
	2.2 KW
	14.3米

	厂区集水井3#
	2.2 KW
	9.9米

	厂区集水井4#
	2.2 KW
	10.9米

	厂区集水井5#
	2.2 KW
	9.9米

	厂区集水井6#
	2.2 KW
	15.3米

	厂区集水井7#
	2.2 KW
	13.5米

	厂区集水井8#
	2.2 KW
	13.8米

	厂区大口井1#
	2.2 KW
	20.0米

	厂区大口井2#
	2.2 KW
	20.0米

	厂区大口井3#
	2.2 KW
	20.0米

	厂级远程监控管理云平台
	设计定制
	1套

	石灰制乳系统
	设计定制
	1套

	酸碱中和搅拌系统
	设计定制
	1套

	电化学中央控制系统
	设计定制
	1套

	厢式压滤系统
	设计定制
	1套

	绿化浇灌系统
	设计定制
	1套

	系统相关温湿度、酸碱度、压力、流量、水位等信号传感器
	非标定制
	1批

	其它辅助生产设备
	非标定制
	1批


9.修理涉及主要配件清单及服务内容明细表
	序号
	名称
	规格型号及参数
	单位
	数量
	备注

	1
	高频开关电源大修
	（28V/3000A）
	台
	1
	包含调试安装费

	2
	深水泵
	5.5KW/380V
	台
	1
	包含调试安装费

	3
	深井泵
	2.2KW/380V
	台
	12
	包含调试安装费

	4
	液位计
	CYW11,4~20MA输出，深度5-25米
	件
	12
	不锈钢材质，包含调试安装费

	5
	水井用流量计
	TUF-2000M-TM1(DN50-700mm)
	件
	12
	包含调试安装费

	6
	超声波液位计+表头+安装附件
	量程：0-10米，额定压力1Mpa，配RS485通讯模块，高低限报警，一体式仪表，供电DC24V
	套
	12
	包含调试安装费

	7
	电磁流量计+表头+安装附件
	DN100，额定压力1Mpa，316不锈钢材质，配RS485通讯模块，可计量瞬时流量与累加流量，一体式仪表，供电DC24V；本体碳钢材质，电极材质316L
	套
	12
	包含调试安装费

	8
	PH计+表头+安装附件
	投入式传感器（L=3m)，PH测量范围1-14，316不锈钢材质，配RS485通讯模块，一体式仪表，供电DC24V；配玻璃电极引线10米
	套
	10
	包含调试安装费

	9
	信号传输电台
	E90-DTU(400SL30)+高增益吸盘天线
	套
	2
	包含调试安装费

	10
	地磅房专用传感器
	50T定制款
	只
	2
	100T电子汽车衡专用

	11
	地下水三水位仪
	AML913三水位仪（静水位、动水位、井深）
	个
	1
	

	12
	2026年设备维护与技术服务费
	日常设备巡检与维护；
系统设备参数优化与调试；
系统PLC程序优化与更新；
计算机监控流程优化与更新；
云平台监控流程优化与更新；

设备现状与运维报告。
	项
	1
	每月现场维护包含500元以下配件和材料费用，若发生乙方不再收费。
500元以上配件由乙方报价，经甲方批准后按批准价结算。


10.因中心业务调整存在上述项目减少的因素，不因项目的减少调整合同单价和总价。

（二）时间要求：自合同签订之日起至2026年12月31日

（三）合同价款：暂估金额60万元，包含安全文明施工费。

（四）项目类型：设备维修和运维
（五）项目地点：曲靖市会泽县者海镇

（六）质量要求：

1.在合同生效后15天内完全熟悉整个污水处理系统的工艺流程、设备布局情况；并安排专业工程师备份PLC程序、软件代码等；30天内并提出系统应优化改良的地方，协助中心尽快完成设备更新，整个系统尽最大可能的实现无人值守、实现真正的全自动控制；

2.每季度定期（生产旺季每月）派遣至少1名技术人员到现场陪同中心工作人员一起进行设备全方位巡检，提前预判设备可能存在的运行风险或故障，提前通知中心协调维修时间；对需要进行保养的设备进行保养；对运行过程中发现的程序BUG进行优化完善；

3.维修质量标准必须符合现行国家有关维修质量验收规范和标准的要求，一次性验收合格；

4.系统中关键设备可编程控制器CPU模块、信号模块、高频开关电源、PH计、电磁流量计维修使用的配件必须是原厂配件,所有设备备件必须有出厂合格证，维修后性能不低于出厂性能；

5.高频开关电源维修后进行空载试验和满载负荷试验，电流1000A～1800A电解后水质不低于中心在用设备，设备安装调试试车完成后，需经原厂家或厂家授权单位验收合格并出具验收合格证明后甲方才安排办理验收手续。
（七）其它要求：

1.对日常出现的设备故障应形成问题库，方便甲方后续管理。

2.合同签订后乙方在三工作日内缴纳合同金额5%作为履约保证金；

3.乙方施工期间，涉及协调周边关系或青苗补偿的，由乙方自行协调，协调产生的费用由乙方自行负责，若因为协调不成影响施工的按施工延期扣除相应的履约保证金。

四、计价方式：全费用综合单价控制价。

五、报价时间及要求：报价人请于北京时间2026年4月21日14点前提交经签字盖章的报价资料到生产运营事务中心， PDF电子版报价资料原件按公司要求（电子版文件名称：XXX公司对XX项目比价文件，联系人：XXX,联系方式：XXX）提交（电子报价适用），电子版发至指定邮箱：hzfgsjw@126.com。电子版设定密码，开标前由投标方提供密码当场打开（报价人在开标日务必要保持电话畅通）。

（二）报价材料组成： 
1、报价函（详见第四章投标文件格式）； 
2、报价承诺与声明（详见第四章投标文件格式）； 
（三）开标时间：公司将于北京时间2026年4月21日进行比选。

（四）开标地点：云南省曲靖市会泽县者海镇驰宏者海事务中心办公楼，纸质版标书在开标时当面递交。

六、评选程序： 
1.者海事务中心组成5人公开比选小组进行评选，评选实行百分制，其中商务占10%、技术占30%、价格占60%。 

2.评选标准：详见第二章比价办法。

3.经过评选确定得分最高的一家进行合同谈判，报价单位超过5家设第二名为备选候选人。 
4.经谈判确定推荐供应商，经内部审批同意后签订合同。 
七、联系地址： 
云南驰宏锌锗股份有限公司者海事务中心
联系人：邓雁兵
联系方式：13769724195 
本询价函的发出，不表示云南驰宏锌锗股份有限公司者海事务中心有任何的承诺和义务，参与报价的单位存在未中选可能。本次评选结果还需经云南驰宏锌锗股份有限公司者海事务中心内部决策审批，如审批不通过，则合同不再签订，云南驰宏锌锗股份有限公司者海事务中心不对此承担任何责任。报价人提交报价文件即视为已知悉并愿意承担前述风险。 

                                                                                           驰宏者海事务中心
                                                                                                   2026年4月15日
第二章  比价办法

本次比选程序及选择成交单位的办法按以下内容执行。

1、评选机构

1.1本办法参照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评选小组和评标方法暂行规定》《工程建设项目货物招标投标办法》的有关规定制订。

1.2招标人依法组建评选小组，评选小组成员人数为5人及以上单数。

2、比选纪律

2.1评选小组的成员应严格自律，自觉接受有关部门的监督。

2.2比选过程中，评选小组成员不得擅离职守，影响比选程序正常进行。

2.3评选小组的成员不得与投标人、其他利害关系人私下接触，不得向投标人、其他利害关系人泄露对投标文件的评审、比较，候选人的推荐以及与评审有关的其它情况。

2.4比选过程中，不允许任何人把投标文件及其汇总材料带出评审会场，完成评选后所有材料如数交还。

2.5比选过程中，非评选小组的成员/工作人员不得随意进入比选会场。

2.6与会人员违反上述规定对比选造成不良影响的，后果由责任者承担。

3、有下列情形之一的，不得担任评选小组成员：

3.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

3.2与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.3曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评选小组成员有上述规定情形之一的，应当主动提出回避。

4、比选原则及纪律

4.1比选遵循“客观、公正、科学、择优”的原则；
4.2只对投标文件进行评审，投标文件以外的资料信息（除询标相关资料外）不作为评审的依据和参考；
4.3评选小组如有需询问、澄清问题时，由专职联络员负责联系投标人到场。

比价程序
5.1响应性评审
	条款号
	评审因素
	评审标准

	5.1.1
	响应性
评审
标准
	营业执照
	提供营业执照副本复印件加盖公章。

	
	
	业绩要求
	报价人能提供近 3 年在国内至少一项承担类似业务的业绩，并能提供中标通知或合同或最终验收的证明文件。

	
	
	资质要求
	经营范围、人员、设备、资金等方面具备承担本项目的资格和能力，且证照须完整齐全有效。

	
	
	信誉要求
	根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》及《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》精神，未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”及“信用中国”的失信被执行人，并提供相关查询资料。

	
	
	人员资格
	1 ）项目负责人：拟派的项目负责人应具备本科及以上学历。
2）安全管理人员：本项目至少配置 1 名专兼职安全管理人员。
3）特种作业人员：特种作业人员数量需满足现场施工要求，且持有有效的特种作业操作证上岗，并提供相应的操作证书（电工证）。


注：
1、对未通过响应性评审的投标人比价小组应通过相关的决议或在评选报告中说明情况。

2、如果评选小组根据本办法的规定否决不合格报价或者界定为无效报价文件后，有效报价人不足 3 个，评选小组认为剩余报价人仍具备竞争性的，可进入下一阶段的详细评选。
5.2.综合评审
5.2.1评标定标原则：本项目采用综合评分法进行评标，定标将依据评选小组递交的推荐中标候选人顺序确定中标人。

5.2.2评标办法：

评选小组根据拟定的评选办法对比价文件提出的施工组织设计、安全环保及文明施工、商务报价及质量保证措施等能否最大限度满足比价文件中规定的各项要求进行评定和打分，择优选定成交单位，具体评分办法如下：

总分（满分100分）=商务部分得分（满分10分）+技术部分得分（满分30分）+报价部分得分（满分60）

	条款号
	条款内容
	编列内容

	5.2.2.1
	分值构成
（总分100 分）
	1.商务评审：10分；

2.技术评审：30 分；

3.报价评审：60 分。

	5.2.2.2
	评选基准价

计算方法
	评选基准价取有效投标报价的算术平均价格为基准价。

评标基准价计算方法：当有效投标数量大于5家（含5家），评标基准价为去掉有效投标数量10%（四舍五入）投标人的最高报价和最低报价，取剩余有效评标价格的算术平均值；当有效投标数量小于5家，评标基准价为所有有效评标价格的算术平均值。

	条款号
	评分
因素
	标准分
	评分标准

	5.2.2.3

（ 1 ）
	商务评

审（ 10

分）
	信誉
实力
	7 分
	1 ）根据报价人企业规模、企业信誉履约能力等进行综合评审, 优得(2-3）分、一般得(1-2）分、差得(0-1）分；

2）具备项目管理能力并持有有效的由应急管理部门颁发的安全生产知识和管理能力考核合格证（类别为金属冶炼），项目经理、安全员均持证得（3-4）分，一人持证得（1-3）分，持证人数为零得（0-1）分。

	
	
	业绩
	3 分
	提供一个近 3 年的业绩证明得 0分。每多提供 1个业绩得 1 分，最高得 3分。

	5.2.2.3
（2）
	技术评审（30）
	实施方案与技术措施
	20分
	方案有针对性，包含人员配置、人员管理措施、质量及成本管控措施、运行的管理制度等；方案可操作性强，在实际施工中能够有效实施；横向比较：优得（15-20）分，良得（8-14）分，一般得（0-7）分。

	
	
	质量管理体系与保障措施
	5分
	方案针对性强，对作业现场安全隐患识别全面，分级管控措施有效，应急处置得当；现场文明施工方案完整、规范，有针对性、可操作性强，措施可行。横向比较：优得（4-5）分，良得（1-3）分，一般得（0-1）分。

	
	
	安全环保及文明施工
	5 分
	方案针对性强，对作业现场安全隐患识别全面，分级管控措施有效，应急处置得当；现场文明施工方案完整、规范，有针对性、可操作性强，措施可行。横向比较：优得（4-5）分，良得（1-3）分，一般得（0-1）分。

	5.2.2.3

（3 ）
	投标报

价评审

（60

分）
	报价
	60 分
	此部分满分60分，按照以下原则进行计算分数：

各有效投标人评标价得分的计算公式：F=50-P×100×1

F:各有效投标人评标价格得分，满分60分（最高不超过60分。）。最终得分保留小数点后两位。

有效投标人评标价等于评标基准价时，得基准分50分；

当P＞0%时，每偏差1%扣1分，扣完为止；

当P＜0%时，每偏差1%加1分，加满60分为止。

投标报价的偏差率计算公式：偏差率
[image: image3.jpg]yﬂj; 3%, MWB:

1/443%}«%.11”5

TR MR B A IR AT

WY
-

il

Ul RSB I E A2 RS

Bk B E ST





评标基准价计算公式：
[image: image2.wmf]n

t

3

t

2

t

1

t

T

n

+

+

+

+

=

L


公式：（适用于当投标报价个数n≥3范围时）

其中：

① t1、t2、…tn指投标报价；

② n指投标报价个数。

（1）最高投标限价：

投标人投标报价与最高投标限价比较，如高于最高投标限价，其投标将被否决，其投标报价不参加评标基准价的计算。

（2）低于成本价报价：

如评委会质疑投标人报价低于成本，可要求投标人进行澄清，若投标人拒绝澄清或澄清不被评委会采纳，应否决其投标。


5.2.3候选人推荐

根据评标办法，对通过响应性评审的投标人分别就投标文件的技术部分、商务部分进行打分。根据投标人综合得分高低，并依次排出中标单位候选人排名，同时由评选小组根据排名情况综合考量推荐一名为中标单位候选人。
5.3对投标文件澄清

必要时，评选小组可要求投标人对投标文件中的疑问和问题进行澄清，投标人应在规定的时间以书面形式予以澄清或答复。书面澄清或答复须经法定代表人或授权代表签字，澄清和答复将作为投标文件的组成部分。澄清问题不允许超出要求的范围或修改投标文件的实质性内容。

5.4中选标准
本次比选采用综合评估法，在进行商务和技术评估的基础上，依据本项目的特点，由评选小组对各投标人进行综合评估和评价。根据各评选小组成员打分情况汇总计算各投标人最终综合评估得分，评选小组按照各投标人最终综合评估得分从高到低进行排序推荐中标选候选人。

5.5评选结果报告

评选小组完成比选后，全体成员要在书面报告上签字，对评审结论有不同意见的可书面阐述不同意见和理由。评选小组成员拒绝在评选结果报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，可视为同意评审结论。评选小组将对此做出书面说明并记录在案。

向招标人提交书面评选结果报告后，评选小组即告解散。

6、定标

6.1招标人根据评选小组的书面评选结果报告确定中标人。
6.2中标人收到中标通知书后，根据要求签订合同。

7、投标文件的密封与标记

7.1投标人须将投标文件的正本和副本密封，并在封袋上标明“正本”或“副本”；正本和副本如有不一致之处，以正本为准，所有封袋的齐缝处必须密封、盖章（若不密封、盖章，投标文件可视为废标）。

7.2所有封袋上写明投标人的名称。

7.3若投标人未将投标文件按上述规定进行密封和标记，造成遗失，失密等情况，招标人将不承担与此有关的责任。

        7.4投标文件正本份数1份，副本份数为1 份，共2份。

8、无效标和废标

8.1进入资格审查的投标人，未按招标公告要求提交报名资料，及业绩证明材料经建评选小组核对，存在异议的，或未按招标文件要求提交业绩证明材料的，评选小组有权就投标文件及报名资料进行复核判定，其投标有可能为无效标。

8.2类似项目工程业绩指的是:近三年内(合同签订时间为2022年01月01日至开标时间止，如无法证明该项目的合同是在此时间范围内签订的，须另行提供业主证明材料:如中标通知书等。)完成类似施工工程业绩或现在正在履行的合同情况。

发生下列情况之一的投标文件被视为无效，投标文件被拒绝接受:

1)超过投标文件递交截止时间送达的;

2)由于包装不妥严重破损或失散的;

3)未按照招标文件规定要求包装、或未签字、盖章、密封的;

4)以电讯、邮寄形式投标的;

5)投标文件包装封面上单位与招标文件单位不一致的;

6)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.3开标时，发生下列情况之一的投标文件被视为无效:

1)法定代表人或其授权代表未参加开标会议或未携带有效居民身份证的;

2)授权代表参加投标，未按规定提供法定代表人授权书的;

3)法定代表人参加投标，未按规定提供法定代表人证明的:

4)出现多个投标报价，并未说明以哪一个为准的;

5)递交两份或多份内容不同的投标文件的;

6)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.4在投标文件初审时，发生下列情况之一的投标文件被视为无效:

✧投标人不满足资格要求的;

✧法定代表人授权书不合法的; .

✧有效期、工期等不能满足招标文件要求的，(不填写工期，视未按招标文件要

求);

✧投标报价出现负数的;

✧未按招标文件编制， 字迹模糊不可辨，文件签署、盖章不齐全的;

✧投标文件编制内容不完整的;.

✧改变招标内容、服务内容的;

✧投标人与招标人、 招标机构有利害关系的;

✧投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选(替代)投标方案的;

✧承诺书未附或不符合招标文件要求的;

✧投标文件编制内容不完整的;

✧不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

8.5详细评审时，发生下列情况之一的投标文件被视为无效:

✧错误达到或超过控制的限高价时;

✧不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

出现下列情形之一的，应予全部废标:

1)符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

2)出现影响招标公正的违法、违规、欺骗行为的;

3)因重大变故，招标任务取消的。

废标后，除招标任务取消情形外，将重新组织招标。

第三章  技术规格书

一、技术标准和要求
1．本项目所需的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的相关标准和规范的要求。

2．本比价项目安全、环保及文明施工等应按中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府有关规定执行。

3．除满足上述标准和规范要求外，还必须满足国家其他相关强制性标准和规范的要求。

二、项目名称

云南驰宏锌锗股份有限公司者海事务中心2026年风险管控项目和电化学系统的自动化控制日常运维运维和日常修理工作。

三、项目内容

项目内容明细表（包括配件清单及服务内容明细但不限于）

1.厂区远程监控云平台维护、软件功能更新。

2.厂区、大渣堆、风险管控等项目深井远程监控系统维护，根据中心要求进行控制流程优化；

3.制乳系统维修保养、根据中心要求进行控制流程、控制参数进行优化；

4.厢式压滤系统、根据中心要求进行控制流程、控制参数进行优化；

5.电化学系统高频开关电源（28V/3000A）维修保养、根据中心要求进行控制流程、控制参数进行优化；

6.电化学控制系统相关上位监控计算机、程序主机与信号模块（S7300）、水泵、电磁流量计、电动阀、无线电台、无线网桥、超声波液位计、PH计等  维修更换以及全系统的定期维护。

7.整个系统中还没有实现全自动化设备的要进行梳理，满足自动化条件的要逐步实现全自动化控制，无法实现全自动化控制的要给出理由，形成文字报告。

8.配件清单及服务内容明细表
	序号
	名称
	规格型号及参数
	单位
	数量
	厂家

	1
	高频开关电源
	28V/3000A
	台
	1
	PAWO

	2
	潜水泵
	2.2KW/380V
	台
	1
	昆明水泵厂

	3
	深井泵
	5.5KW/380V
	台
	1
	昆明水泵厂

	4
	液位计
	CYW11,4~20MA输出
	只
	1
	星仪

	5
	水井用流量计
	TUF-2000M-TM1(DN50-700mm)
	件
	1
	星仪

	6
	信号传输电台
	E90-DTU(400SL30)+高增益吸盘天线
	套
	1
	亿佰特

	7
	地磅房专用传感器
	50T定制款
	
	
	

	8
	地下水三水位仪
	AML913三水位仪（静水位、动水位、井深）
	件
	1
	

	9
	超声波液位计+表头+安装附件
	量程：0-10米，额定压力1Mpa，配RS485通讯模块，高低限报警，一体式仪表，供电DC24V
	套
	1
	国优

	10
	电磁流量计+表头+安装附件
	DN100，额定压力1Mpa，316不锈钢材质，配RS485通讯模块，可计量瞬时流量与累加流量，一体式仪表，供电DC24V；本体碳钢材质，电极材质316L
	套
	1
	国优

	11
	PH计+表头+安装附件
	投入式传感器（L=3m)，PH测量范围1-14，316不锈钢材质，配RS485通讯模块，一体式仪表，供电DC24V；配玻璃电极，引线10米
	套
	1
	国优

	12
	2026年设备维护与技术服务费
	日常设备巡检与维护；
系统设备参数优化与调试；
系统PLC程序优化与更新；
计算机监控流程优化与更新；
云平台监控流程优化与更新；
设备现状与运维报告
	项
	1
	


四、质量要求

1.在合同生效后15天内完全熟悉整个污水处理系统的工艺流程、设备布局情况；并安排专业工程师备份相应PLC程序、软件代码等；30天内并提出系统应优化改良的地方，协助中心尽快完成设备更新，整个系统尽最大可能的实现无人值守、实现真正的全自动控制；

2.每季度定期（生产旺季每月）派遣至少1名技术人员到现场陪同中心工作人员一起进行设备全方位巡检，提前预判设备可能存在的运行风险或故障，提前通知中心协调维修时间；对需要进行保养的设备进行保养；对运行过程中发现的程序BUG进行优化完善；

3.维修质量标准必须符合现行国家有关维修质量验收规范和标准的要求，一次性验收合格。

4.系统中关键设备可编程控制器CPU模块、信号模块、高频开关电源、PH计、电磁流量计维修使用的配件必须是原厂配件,所有设备备件必须有出厂合格证，维修后性能不低于出厂性能；

5.高频开关电源维修后进行空载试验和满载负荷试验，电流1000A～1800A电解后水质不低于中心在用设备，设备安装调试试车完成后，需经原厂家或厂家授权单位验收合格并出具验收合格证明，甲方方能同意验收。

五、报价要求

报价详见：报价一览表。

六、质保期

1.验收合格之日起，高频开关电源质保2年，其他零星维修1年；易损件3个月。

2.在质保期内，乙方负责对整个系统提供免费的技术支持和维护服务，系统发生故障乙方须及时响应并解决，复杂故障需派遣技术人员前往现场处理的在24小时内到达，确保系统的正常运行。

3.质保期外，系统发生故障乙方须及时响应并解决，复杂故障需派遣技术人员前往现场处理的在48小时内到达，乙方先派人处理，确保系统的正常运行，处理故障过程中若要更换材料产生费用，乙方应事先征得甲方同意后才能更换。

七、安全要求

遵照云南驰宏锌锗股份有限公司（者海事务中心）安全管控要求、中 铝集团安全生产“十条”禁令、中铝集团《施工现场安全底线标准（试行）》（QB CHINALCO-HSE-06-2017）等规定执行，具体安全要求在合同中约定。

第四章 投标文件格式

一、报价函
（招标单位名称）：

我方全面研究了“（项目名称）”比价谈判邀请函及相关技术文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（受托人姓名、职务、身份证号码）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照“（项目名称）”比价谈判邀请函及相关技术文件规定的各项要求向招标人提供所需工程服务。

2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

3.我方为本项目提交的比价文件正本1份，副本1份。

4.我方愿意提供贵公司可能另外要求的与比价谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5.我方完全理解招标人不一定将合同授予最低报价的报价人的行为。

                   报价人姓名：         
        （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

传
真：

日
期：


二、法定代表人授权书

_（招标单位名称）：

本授权声明：（报价人姓名）（法定代表人姓名：
、职务：
）授权（被授权人姓名）（职务：
）为我方“
”项目（编号）比价谈判活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比价谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：




法定代表人身份证号码：




授权代表签字或盖章：




授权代表身份证号码：




报价人姓名：
（盖公章）日
期：


注：附法定代表人及授权代表二代身份证复印件（正、反两面）

=三、报价一览表

项目名称：云南驰宏锌锗股份有限公司者海事务中心电化学系统运维和日常修理工作

    1、全费用综合单价控制价。

	序号
	名称
	规格型号及参数
	单位
	数量
	投标全费用单价
	权重
	备注

	1
	高频开关电源维修
	（28V/3000A）
	台
	1
	
	49%
	包含调试安装费

	2
	
	
	
	
	
	34%
	

	2-1
	深水泵
	5.5KW/380V
	台
	1
	
	
	包含调试安装费

	2-2
	深井泵
	2.2KW/380V
	台
	1
	
	
	不锈钢材质，包含调试安装费

	2-3
	液位计
	CYW11,4~20MA输出，深度5-25米
	件
	1
	
	
	包含调试安装费

	2-4
	水井用流量计
	TUF-2000M-TM1(DN50-700mm)
	件
	1
	
	
	包含调试安装费

	2-5
	超声波液位计+表头+安装附件
	量程：0-10米，额定压力1Mpa，配RS485通讯模块，高低限报警，一体式仪表，供电DC24V
	套
	1
	
	
	包含调试安装费

	2-6
	电磁流量计+表头+安装附件
	DN100，额定压力1Mpa，316不锈钢材质，配RS485通讯模块，可计量瞬时流量与累加流量，一体式仪表，供电DC24V；本体碳钢材质，电极材质316L
	套
	1
	
	
	包含调试安装费

	2-7
	PH计+表头+安装附件
	投入式传感器（L=3m)，PH测量范围1-14，316不锈钢材质，配RS485通讯模块，一体式仪表，供电DC24V；配玻璃电极引线10米
	套
	1
	
	
	包含调试安装费

	2-8
	信号传输电台
	E90-DTU(400SL30)+高增益吸盘天线
	套
	1
	
	
	包含调试安装费

	2-9
	地磅房专用传感器
	50T定制款
	只
	1
	
	
	包含调试安装费

	2-10
	地下水三水位仪
	AML913三水位仪（静水位、动水位、井深）
	个
	1
	
	
	包含调试安装费

	3
	2026年设备维护与技术服务费
	日常设备巡检与维护；
系统设备参数优化与调试；
系统PLC程序优化与更新；
计算机监控流程优化与更新；
云平台监控流程优化与更新；

设备现状与运维报告。
	项
	1
	
	17%
	每月不少于两次到现场运维，运维过程中包含500元以下配件和材料费。500元以上由乙方报价，经甲方批准后按批准价结算。

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


说明上述报价均为含税金额。
2、承诺。
注： 此“开标一览表”，报价人应放在投标文件封面后第一页。

报价人名称：
（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

    投标日期：
                                                     
四、报价人基本情况表
	报价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：此表后附公司相关资料（如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、财务报表、业绩证明等材料）
报价人名称：
（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

五、拟投入项目人员汇总表

	序号
	在本项目中拟任职务
	姓 名
	性别
	年龄
	技术职称
	专业
	专业年限
	在本项目中拟承担的工作内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                                   （盖公章）

法定代表人或授权代表：                   (签字或盖章)

日  期：        年      月      日
六、主要人员资历表

	一般情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	执业资格

（或职称）
	
	在本项目中

拟职
	
	专业
	

	学历
	

	经历

	时间
	负责过的主要项目
	该项目中任职
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况

	


注：附证明材料（复印件）。

投标人：                                            （盖公章）

法定代表人或授权代表：                   (签字或盖章)

日  期：        年      月      日
七、资格证明材料

1、营业执照副本（复印件加盖公章）；

2、资质证书副本（复印件加盖公章）；

3、业绩证明资料。

4、其他需附材料依次装订在此部分。

八、质量管理体系与保障措施

（格式自拟）

九、安全管理体系与保障措施

（格式自拟）

十、实施方案与技术措施

（格式自拟）

十一.安全底线承诺书

 驰宏者海事务中心：

按照贵单位关于承包商安全生产风险管控的相关要求，我单位在承担       项目施工中，严格遵守并执行以下安全底线：

	序号
	类别
	安全底线要求

	1
	资质证照
	具备符合要求的资质证照；营业执照、（安全生产许可证）等要齐全且保证在合同期内有效。

	2
	安全管理机构和人员
	设立相应的安全管理机构或配备合格的安全管理人员。

	3
	安全管理制度
	严格执行国家现行安全规程、依法建立和落实安全生产管理制度和岗位安全操作规程。安全生产管理制度包括：安全生产责任制度，安全教育培训制度，安全检查制度，危险源辨识及风险控制管理制度，安全生产费用投入管理制度、职业健康管理制度，劳动防护用品管理制度，事故应急救援管理制度，安全档案管理制度，安全奖惩管理制度，危险作业分级管理制度，隐患排查治理制度等。遵守甲方安全生产管理制度。

	4
	安全教育培训
	按规定对所有从业人员进行相关安全教育培训，经考试合格，方可上岗。现场主要负责人（项目经理）、安全管理人员、特种作业人员必须持证上岗；所有人员（含变更人员）均需在甲方备案，更换项目经理需征得甲方同意。

	5
	设备设施
	必须使用符合国家、行业标准的设备设施及工器具。

	6
	隐患排查
	建立健全安全生产检查制度，定期进行安全检查，及时消除事故隐患。

	7
	安全投入
	保证用于配备劳动防护用品、进行安全生产教育和培训等必要的安全生产投入。

	8
	工伤保险
	为从业人员按时足额缴纳工伤保险。

	9
	职业健康管理
	依法对接触职业危害因素的人员进行职业健康体检，并建立健全职业健康监护档案。

	10
	应急管理
	建立应急救援预案，配备应急救援器材，定期对人员进行应急培训并组织演练。

	11
	劳动防护
	依法为从业人员配备符合国家标准或者行业标准且与承揽项目相适应的劳动防护用品，并监督、教育从业人员正确佩戴和使用。

	12
	现场管理
	严格遵守中国铝业公司企业标准《施工现场安全底线标准（试行）》（QB CHINALCO-HSE-06-2017）。


特此承诺！

承诺单位：                  (盖章)
年     月     日

十二.中铝集团招标投标自律公约
招标项目：云南驰宏锌锗股份有限公司者海事务中心风险管控项目和电化学系统的自动化控制日常运维运维和日常修理工作。

投标人自律守则

1.依法从事投标和其他交易活动，诚实守信，自觉接受监督。

2.参与项目投标遵循法定或招标文件规定的资质、业绩或许可条件。不伪造从业人员资质证书、业绩情况、财务状况、信用状况、投标人授权委托书等相关资信文件和印章参与投标。

3.不挂靠其它企业、不超越本企业资质等级许可的业务范围或以任何形式借用其他企业的名义参与投标。

4.不通过联合招标人或招标代理人设置有利条款等方式干预招标文件编制。

5.按照招标文件要求编制投标文件、缴纳投标保证金等，不违背国家有关价格规定或低于成本价报价。遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序，不隐瞒真实情况、弄虚作假、骗取投标和中标资格。

6.坚决抵制事先约定中标者、互相约定抬高或压低投标报价等串标、围标违法投标行为。不以宴请、提供礼品、行贿等方式贿赂招标人、招标代理人或评标专家。

7.严格按照招标文件和投标文件约定的条款，及中标条件签订合同协议，不签订“阴阳合同”，不将中标项目违法转包和违规分包。

8.依法履行合同约定，确保质量、进度，不擅自变更、增减合同标的物及款项，做好项目的后续服务工作。

9.对违法和不公正行为投诉时，保证投诉内容及相应证明材料的真实合法。

本人参加本项目招标投标相关工作，自愿签署本公约，共同承诺自觉履行和遵守公约的各项规定，坚持守法、守信，维护招标投标活动秩序。

投标人单位名称：                      

被授权人签字：                      

日期：                      



_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

